Информация, подлежащая раскрытию согласно п.19 пп. «г» абз. 5

постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

| №  п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации.  Дата и время аварийного отключения и включения в работу | Причина  аварийного отключения | Мероприятия  по устранению причин аварийного отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Граница территориальной зоны:  ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская ТЭЦ  Дата и время аварийного отключения и включения в работу:  05.05.2023 14:10 – 05.05.2023 14:52  На ПС 110/6/6 кВ «Салют» на силовом трансформаторе С-1-Т типа ТРДН -25000/110/6/6 произошло короткое замыкание одного из вводов ВН типа ГКТIII-60-126/800 с последующим разрушением изоляторов ввода, замыканием на корпус и аварийным остановом трансформатора | 3.4.14 -организационная причина (невыявленные причины),  4.12 – техническая причина (нарушение электрической изоляции) | 1. Произведено переключение межсекционной перемычки на ПС 110/6/6 кВ 2Салют» (перевод нагрузки на силовой трансформатор С-2-Т)  2. Произведена запись в оперативный журнал |